2018年第8期		总第8期          1-YY-DTYQ-2018-08

光伏发电领跑基地运行监测月报

大同一期光伏发电应用领跑基地

2018年8月

（公开发布版）

大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地

建设领导组办公室

大同光伏发电监测服务中心

目  录

一、基地概况	1

二、基地总体运行简况	4

三、项目运行情况	5

四、运行指标监测情况	9

五、总体评价	18

六、重大事件	18

附件：月报数据说明	19

一、基地概况

大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地一期（以下简称大同基地）是我国首个光伏发电领跑基地，于2015年6月获得国家能源局批复，2015年8月开工建设，2016年6月竣工验收完成。该基地建设规模100万千瓦，包括7个10万千瓦和6个5万千瓦的单体项目。

根据各项目业主提供的情况和项目实际安装容量，统计得到各项目安装容量和使用组件情况见表1和表2。

表1  大同光伏领跑基地容量统计

| 序号 | 项目 名称 | 备案 容量（MW） | 组件安装容量 （MW） |  | 超装容量 （MW） |  | 超装率 |  | 逆变器 安装容量（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 上报 | 现场 清点 | 企业上报 | 现场 清点 | 企业 上报 | 现场 清点 |  |
| 1 | 华电 | 100 | 108.30 | 待清点 | 8.30 | 待清点 | 8.30% | 待清点 | 105.84 |
| 2 | 京能 | 100 | 104.74 | 待清点 | 4.74 | 待清点 | 4.74% | 待清点 | 101.36 |
| 3 | 晶澳 | 50 | 53.48 | 待清点 | 3.48 | 待清点 | 6.96% | 待清点 | 50.29 |
| 4 | 晶科 | 50 | 50.08 | 待清点 | 0.08 | 待清点 | 0.16% | 待清点 | 54.97 |
| 5 | 英利 | 50 | 53.04 | 待清点 | 3.04 | 待清点 | 6.09% | 待清点 | 47.83 |
| 6 | 招商 新能源 | 100 | 100.94 | 待清点 | 0.94 | 待清点 | 0.94% | 待清点 | 100.94 |
| 7 | 三峡 | 100 | 104.97 | 待清点 | 4.97 | 待清点 | 4.97% | 待清点 | 104.97 |
| 8 | 同煤 | 100 | 100.73 | 待清点 | 0.73 | 待清点 | 0.73% | 待清点 | 100 |
| 9 | 阳光 电源 | 50 | 50.14 | 待清点 | 0.14 | 待清点 | 0.28% | 待清点 | 46 |
| 10 | 正泰 | 50 | 50.36 | 待清点 | 0.36 | 待清点 | 0.72% | 待清点 | 50.36 |
| 11 | 中广核 | 100 | 100.06 | 待清点 | 0.06 | 待清点 | 0.06% | 待清点 | 101 |
| 12 | 中节能 | 50 | 50.27 | 待清点 | 0.27 | 待清点 | 0.55% | 待清点 | 50.27 |
| 13 | 国电投 | 100 | 115.01 | 待清点 | 15.01 | 待清点 | 15.01% | 待清点 | 106.80 |
| 合计 |  | 1000 | 1042.12 | 待清点 | 42.12 | 待清点 | 4.21% | 待清点 | 1021.37 |

注：中广核先进技术微型实证平台1MW容量单独下达。

表2  项目组件类型统计

| 序号 | 项目 名称 | 组件厂家 | 组件型号 | 型号 编号 | 单晶/ 多晶 | 组件标称功率 （W） | 安装 容量 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华电 | 晶澳 | JAM6(K)-60-280/4BB | A1-1 | 单晶 | 280 | 49216 |
|  |  | 晶澳 | JAM6(K)-60-285/PR | A2 | 单晶 | 285 | 9934 |
|  |  | 天合 | TSM-280DC05A | A3 | 单晶 | 280 | 39372 |
|  |  | 中利 腾辉 | TP660M-280 | A12 | 单晶 | 280 | 7556 |
|  |  | -- | 各类组件混装 | -- | -- | -- | 2220 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 108298 |
| 2 | 京能 | 乐叶 | LR6-60-280M | A4-1 | 单晶 | 280 | 24874 |
|  |  | 晶科 | JKM270PP-60 | B2-1 | 多晶 | 270 | 25637 |
|  |  | 日托 | SPP275P60 | B3 | 多晶 | 275 | 1016 |
|  |  | 晶澳 | JAP6-60-270 | B4-1 | 多晶 | 270 | 20956 |
|  |  | 晶澳 | JAM6(K)-60-280 | A1-2 | 单晶 | 280 | 32254 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 104737 |
| 3 | 晶澳 | 晶澳 | JAP6-60-270/4BB | B5-1 | 多晶 | 270 | 17499 |
|  |  | 晶澳 | JAM6(L)-60-290/PR | A5 | 单晶 | 290 | 32895 |
|  |  | 晶澳 | JAP6(DG)-60-270 | B6 | 多晶 | 270 | 3084 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 53478 |
| 4 | 晶科 | 晶科 | JKM270PP-60 | B2-2 | 多晶 | 270 | 50080 |
| 5 | 英利 | 英利 | YL285CG-30b | A6 | 单晶 | 285 | 53044 |
| 6 | 招商新能源 | 乐叶 | LR6-72-330M | A7-1 | 单晶 | 330 | 100938 |
| 7 | 三峡 | 晶澳 | JAM6(K)-60-280/4BB | A1-3 | 单晶 | 280 | 30381 |
|  |  | 晶澳 | JAM6(K)-60-290/PR | A8 | 单晶 | 290 | 21635 |
|  |  | 晶澳 | JAP6-60-270 | B4-2 | 多晶 | 270 | 52952 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 104968 |
| 8 | 同煤 | 乐叶 | LR6-72-330 | A7-2 | 单晶 | 335 | 30021 |
|  |  | 晶科 | JKM270PP-60 | B2-3 | 多晶 | 270 | 15015 |
|  |  | 日托 | SPP280P60 | B7 | 多晶 | 280 | 10010 |
|  |  | 晋能 | JNMP60-270 | B8 | 多晶 | 270 | 45680 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 100726 |
| 9 | 阳光电源 | 阿特斯 | CS6K-265P-FG | B9 | 多晶 | 265 | 17350 |
|  |  | 晶澳 | JAP6-60-270/4BB | B5-2 | 多晶 | 270 | 32790 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 50140 |
| 10 | 正泰 | 晶科 | JKM320PP-72 | B10 | 多晶 | 320 | 30336 |
|  |  | 正泰 | CHSM6612P-320 | B11 | 多晶 | 320 | 18393 |
|  |  | 正泰 | CHSM6612P-325 | B12 | 多晶 | 325 | 1632 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 50361 |
| 11 | 中广核 | 晶科 | JKM270PP-60 | B2-4 | 多晶 | 270 | 50010 |
|  |  | 晶澳 | JAM6(L)-60-280/PR | A9-1 | 单晶 | 280 | 50050 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 100060 |
| 12 | 中节能 | 协鑫 | GCL-M6/72-330 | A10 | 单晶 | 330 | 12303 |
|  |  | 协鑫 | GCL-M6/72-335 | A11 | 单晶 | 335 | 12656 |
|  |  | 晋能 | JNMP72-320 | B13 | 多晶 | 320 | 25315 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 50274 |
| 13 | 国电投 | 乐叶 | LR6-60-280M | A4-2 | 单晶 | 280 | 35007 |
|  |  | 晶澳 | JAM6(L)-60-280/PR | A9-2 | 单晶 | 280 | 80000 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 115007 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1042111 |

注：不含中广核1MW先进技术微型实证平台。

大同基地建立了全国首个光伏发电领跑基地综合技术监测平台，并同步建设了先进技术微型实证平台。

按照国家能源局要求，在大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地建设领导组办公室、大同光伏发电监测服务中心组织下，基于综合技术监测平台和先进技术微型实证平台的监测数据，特编制大同一期光伏发电应用领跑基地运行监测月报。

二、基地总体运行简况

基地太阳能资源：大同基地本月白天平均环境气温为24.2℃，各项目平均斜面辐射量为164kWh/m2，与上月辐射水平持平。

基地发电量：本月大同基地总发电量为13654万千瓦时，环比增加0.06%，同比增长1.67%；2018年基地累计发电量109074万千瓦时，同比减少4.63%。本月满负荷利用小时数为131小时，累计满负荷利用小时数为1058小时，同比减少4.63%。

弃光情况：本月大同基地未出现弃光，本年累计无弃光。

效率监测：本月大同基地单晶组件运行监测效率均值为17.14%，名义衰减率均值为2.31%；单晶组件实证监测效率均值为17.17%，名义衰减率均值为2.00%。多晶组件运行监测效率均值为16.25%，名义衰减率均值为2.58%；多晶组件实证监测效率均值为16.28%，名义衰减率均值为2.05%。逆变器最高转换效率均≥99%。各项目本月系统效率实测均值为79.58%，今年累计系统效率实测均值为80.65%。各项运行指标均基本满足领跑基地要求。

三、项目运行情况

太阳能资源：本月大同基地平均环境气温24.2℃，各项目平均斜面辐射量为164kWh/m2，与上月辐射水平持平。各项目可研报告显示，预期各项目5月份辐射量最高，6、7、8月份辐射量会低于5月，降幅在10%以内。因此，大同基地各月实际辐射量变化趋势符合设计预期。斜面辐射量最高的项目是英利，辐射量为175kWh/m2。斜面辐射量最低的项目是招商新能源，辐射量为154kWh/m2。本月各项目斜面辐射量环比增幅最大的是中节能，环比增长4.69%。

图1  大同基地各项目斜面辐射量与环比变化

数据来源：大同领跑基地综合技术监测平台

5万千瓦单体项目发电量：本月大同基地5万千瓦单体项目发电量最高的项目是英利，发电量达720万千瓦时。8月5万千瓦单体项目发电量与7月电量基本持平，环比增长较多的项目是中节能，增幅为2.4%。与去年同期对比，除了阳光电源、晶科发电量同比分别减少6%、11.4%，其余项目发电量同比均有增长。项目今年截至8月份累计发电量为5086万千瓦时（中节能）~5520万千瓦时（阳光电源），与去年同期相比各项目累计发电量均有减少，英利同比减少最多，同比降幅为7.8%。

图2  大同基地5万千瓦规模电站发电量比较

图3  大同基地5万千瓦规模电站当年累计发电量比较

数据来源：大同领跑基地综合技术监测平台

10万千瓦单体项目发电量：本月大同基地10万千瓦单体项目发电量最高的项目是国电投，发电量达到1551万千瓦时。10万千瓦单体项目发电量较上月电量大部分有所减少，其中招商新能（-3.3%）环比降幅最大，同煤（2.9%）和中广核（1.5%）环比发电量略有增长。

项目今年截至8月累计发电量为10415万千瓦时（中广核）~11662万千瓦时（国电投）。与去年同期比较，京能累计发电量略有增长（1.1%），其他各项目发电量同比均有减少，降幅最大的项目是中广核（-9.5%），同比发电量减少最少的是华电（-1.5%）。

图4  大同基地10万千瓦规模电站发电量比较

图5  大同基地10万千瓦规模电站当年累计发电量比较

数据来源：大同领跑基地综合技术监测平台

项目满负荷利用小时数：本月按照各项目上报的实际安装容量测算，大同基地平均满负荷利用小时数约为131小时。其中，同煤、英利的利用小时数水平最高，均为136小时。其他利用小时数高于基地平均水平的电站包括国电投（135小时）、中节能（132小时）、正泰（133小时）、京能（133小时）和中广核（134小时）。

今年截至8月累计平均满负荷利用小时数为1058小时，招商新能源累计利用小时数最高（1115小时），其他累计小时数超过平均水平的项目有同煤（1114小时）、阳光电源（1101小时）、京能（1078小时）、晶科（1074小时）和三峡（1072小时）。

图6  大同基地各项目满负荷利用小时数

图7  大同基地各项目当年累计满负荷利用小时数

数据来源：大同领跑基地综合技术监测平台

四、运行指标监测情况

根据大同基地招标文件规定，基地所用光伏组件，多晶组件转换效率不低于16.5%，单晶组件转换效率不低于17.0%。衰减率应满足首年不超过2.5%（多晶）、3.0%（单晶），之后每年衰减率不高于0.7%。大同基地各项目从2016年6月并网，运行进入第三年，单晶组件和多晶组件衰减率要求分别调整为4.4%和3.9%。

大同基地组件主要指标监测结果详见表3。结果显示，项目运行监测组件名义衰减率和实证监测组件名义衰减率均值小幅超过衰减率要求。由于组件名义转换效率和名义衰减率是依据组件在实际运行工况下的运行功率计算的。由于实际运行工况下的环境条件与实验室STC条件不一致，特别是受到积灰、环境温度、辐照光谱等因素影响，组件名义转换效率、名义衰减率一般小幅高于实验室数据。

表3  大同基地光伏发电组件主要指标监测结果

| 组件 厂商 | 组件编号 | 项目 名称 | 组件标称功率（W） | 组件转换效率 |  |  |  |  | 组件衰减率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标称效率 | 项目运行监测名义转换效率 | 实证监测 名义转换效率 |  | 实验室检测效率 | 项目运行监测名义衰减率 | 实证监测 名义衰减率 |  | 实验室检测衰减率 | 第三年衰减率要求 |
|  |  |  |  |  |  | 清洗前 | 清洗后 |  |  | 清洗前 | 清洗后 |  |  |
| 一、单晶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协鑫 | A11 | 中节能 | 335 | 17.30% | 17.10% | 16.72% | 17.24% | -- | 2.23% | 4.40% | 1.39% | -- | ≤4.40% |
| 协鑫 | A10 | 中节能 | 330 | 17.00% | 16.88% | 16.34% | 16.89% | -- | 2.10% | 5.26% | 2.07% | -- | ≤4.40% |
| 英利 | A6 | 英利 | 285 | 17.33% | 18.32% | 17.88% | 18.36% | -- | 1.38% | 3.76% | 1.18% | -- | ≤4.40% |
| 乐叶 | A4-1 | 京能 | 280 | 17.10% | 16.66% | 16.09% | 16.61% | -- | 3.23% | 6.58% | 3.54% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A9-2 | 国电投 | 280 | 17.12% | 17.50% | 17.08% | 17.61% | -- | 2.75% | 5.10% | 2.18% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A1-2 | 京能 | 280 | 17.12% | 16.98% | 16.51% | 17.02% | -- | 2.21% | 4.91% | 2.00% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A5 | 晶澳 | 290 | 17.74% | 17.90% | 17.46% | 17.99% | -- | 1.18% | 3.64% | 0.68% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A9-1 | 中广核 | 280 | 17.12% | 17.43% | 16.97% | 17.49% | -- | 1.33% | 3.96% | 0.99% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A8 | 三峡 | 290 | 17.74% | 17.67% | 17.16% | 17.70% | -- | 1.52% | 4.35% | 1.33% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A1-3 | 三峡 | 280 | 17.12% | 16.79% | 16.44% | 16.96% | -- | 2.53% | 4.57% | 1.57% | -- | ≤4.40% |
| 乐叶 | A7-1 | 招商新能源 | 330 | 17.00% | 16.92% | 16.59% | 17.02% | -- | 1.78% | 3.73% | 1.22% | -- | ≤4.40% |
| 乐叶 | A4-2 | 国电投 | 280 | 17.10% | 17.22% | 17.13% | 17.34% | -- | 0.96% | 1.49% | 0.27% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A2 | 华电 | 285 | 17.43% | 16.94% | 16.50% | 16.94% | -- | 3.45% | 5.95% | 3.43% | -- | ≤4.40% |
| 晶澳 | A1-1 | 华电 | 280 | 17.12% | 16.54% | 16.16% | 16.57% | -- | 3.89% | 6.09% | 3.75% | -- | ≤4.40% |
| 天合 | A3 | 华电 | 280 | 17.10% | 16.72% | 16.29% | 16.68% | -- | 3.46% | 5.93% | 3.70% | -- | ≤4.40% |
| 乐叶 | A7-2 | 同煤 | 330 | 17.00% | 16.69% | 17.03% | 16.26% | -- | 2.90% | 5.40% | 2.65% | -- | ≤4.40% |
| 平均 |  |  |  | 17.22% | 17.14% | 16.77% | 17.17% | -- | 2.31% | 4.70% | 2.00% | -- | ≤4.40% |
| 二、多晶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晋能 | B13 | 中节能 | 320 | 16.50% | 16.30% | 16.11% | 16.52% | -- | 1.84% | 3.00% | 0.54% | -- | ≤3.90% |
| 正泰 | B11 | 正泰 | 320 | 16.50% | 16.34% | 16.13% | 16.52% | -- | 1.64% | 2.89% | 0.56% | -- | ≤3.90% |
| 晶科 | B2-1 | 京能 | 270 | 16.49% | 16.19% | 15.52% | 16.08% | -- | 2.85% | 6.87% | 3.52% | -- | ≤3.90% |
| 晶科 | B10 | 正泰 | 320 | 16.51% | 16.26% | 15.79% | 16.27% | -- | 3.01% | 5.77% | 2.90% | -- | ≤3.90% |
| 晶澳 | B5-2 | 阳光 | 270 | 16.51% | 16.46% | 16.11% | 16.60% | -- | 2.06% | 4.10% | 1.18% | -- | ≤3.90% |
| 晶澳 | B5-1 | 晶澳 | 270 | 16.50% | 15.98% | 15.51% | 15.99% | -- | 3.78% | 6.63% | 3.72% | -- | ≤3.90% |
| 晶澳 | B6 | 晶澳 | 270 | 16.42% | 16.41% | 15.96% | 16.47% | -- | 2.34% | 5.02% | 1.99% | -- | ≤3.90% |
| 阿特斯 | B9 | 阳光 | 265 | 16.11% | 16.37% | 16.04% | 16.43% | -- | 0.81% | 2.80% | 0.46% | -- | ≤3.90% |
| 晶澳 | B4-2 | 三峡 | 270 | 16.51% | 16.24% | 15.90% | 16.31% | -- | 1.98% | 4.01% | 1.53% | -- | ≤3.90% |
| 晶澳 | B4-1 | 京能 | 270 | 16.51% | 16.23% | 15.97% | 16.44% | -- | 1.86% | 3.39% | 0.60% | -- | ≤3.90% |
| 晶科 | B2-4 | 中广核 | 270 | 16.50% | 16.29% | 16.10% | 16.49% | -- | 1.72% | 2.90% | 0.52% | -- | ≤3.90% |
| 晶科 | B2-2 | 晶科 | 270 | 16.50% | 16.10% | 15.68% | 16.10% | -- | 3.80% | 6.32% | 3.83% | -- | ≤3.90% |
| 晶科 | B2-3 | 同煤 | 270 | 16.50% | 15.96% | 16.51% | 15.52% | -- | 3.78% | 6.42% | 4.29% | -- | ≤3.90% |
| 日托 | B7 | 同煤 | 280 | 17.20% | 16.64% | 17.13% | 16.52% | -- | 4.25% | 4.97% | 2.97% | -- | ≤3.90% |
| 晋能 | B8 | 同煤 | 270 | 16.50% | 16.02% | 16.51% | 15.88% | -- | 3.07% | 3.90% | 2.12% | -- | ≤3.90% |
| 平均 |  |  |  | 16.52% | 16.25% | 16.07% | 16.28% | -- | 2.58% | 4.60% | 2.05% | -- | ≤3.90% |

注：1.组件编号A12（中利腾晖生产的TP660M-280单晶组件）、B3（日托生产的SPP275P60多晶组件）、B12（正泰生产的CHSM6612P-325）三种组件，因实际安装容量较小，监测运行和实证监测采集数据代表性不强，本报告未对这三种型号组件进行效率测算。

2.组件编号A6为英利生产的YL285CG(2.5)30B的单晶双玻双面发电组件，实证监测结果显示组件初始背面发电功率为18.69瓦，占比6.6%。

3.实验室检测工作根据实际情况不定期开展。

4.各项指标具体计算方式详见附件《月报数据说明》。

5.本报告监测结果仅对实际采集数据负责。

*6.本报告依据组件在实际运行工况下的运行功率计算组件名义转换效率和名义衰减率。由于实际运行工况下的环境条件与实验室STC条件不一致，因此，本报告计算的组件名义转换效率、名义衰减率仅作为组件户外性能指标横向比较使用，不用于光伏领跑基地考核工作。

大同基地各组件型号效率、衰减率指标监测结果对比如图8-图11所示。

图8  大同基地组件项目运行监测名义转换效率

图9  大同基地组件实证监测名义转换效率

注：数据源自实证监测平台清洗后的组件名义转换效率测算结果。

图10  大同基地组件项目运行监测功率名义衰减率

图11  大同基地组件实证监测功率名义衰减率

注：数据源自实证监测平台清洗后的组件功率名义衰减率测算结果。

逆变器效率监测：选取大同基地先进技术微型实证平台各类型逆变器本月有效数据值，计算各类型逆变器最高转换效率，详见表4。结果显示，各类型逆变器均满足项目招商要求。

表4  大同基地先进技术微型实证平台逆变器主要指标监测结果

| 逆变器厂家 | 型号 | 逆变器类型 | 最高转换效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华为 | SUN2000-50KTL-C1 | 组串式逆变器 | ≥99% |
| 科士达 | KSG-50K-HV | 组串式逆变器 | ≥99% |
| 台达 | RPI M50A | 组串式逆变器 | ≥99% |
| 阳光电源 | SG50KTL | 组串式逆变器 | ≥99% |
| 特变电工 | TS50KTL | 组串式逆变器 | ≥99% |
| 无锡上能 | EP-0500-A | 集散式逆变器 | ≥99% |

注：上能集散逆变器最高转换效率未补偿由直流汇流箱至逆变器的直流线损引起的效率损失。

系统效率监测：本月大同基地各项目系统效率均值为79.58%，今年累计系统效率实测均值为80.65%，略低于81.38%的项目招商承诺首年系统效率均值。考虑到大同基地并网运行进入第三年，系统效率有所降低是正常现象，降低幅度在合理范围内。

表5  大同基地运行系统效率结果

| 序号 | 项目名称 | 系统效率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目招商承诺 首年系统效率 | 项目运行实测 本月系统效率 | 项目运行实测 累计系统效率 |
| 1 | 正泰 | 82.30% | 81.91% | 82.35% |
| 2 | 同煤 | 83.11% | 80.90% | 82.31% |
| 3 | 京能 | 81.00% | 81.28% | 80.45% |
| 4 | 晶澳 | 81.30% | 79.62% | 81.68% |
| 5 | 国电投 | 81.00% | 82.84% | 81.85% |
| 6 | 阳光电源 | 81.00% | 82.28% | 82.39% |
| 7 | 英利 | 81.30% | 77.28% | 79.02% |
| 8 | 三峡 | 81.40% | 74.91% | 79.29% |
| 9 | 华电 | 81.52% | 75.75% | 77.19% |
| 10 | 招商新能源 | 81.01% | 84.35% | 83.52% |
| 11 | 晶科 | 81.00% | 81.60% | 80.04% |
| 12 | 中节能 | 81.00% | 77.38% | 77.08% |
| 13 | 中广核 | 81.00% | 76.78% | 78.26% |
| 平均 |  | 81.38% | 79.58% | 80.65% |

图12  大同基地各项目本月系统效率对比图

图13  大同基地各项目当年累计系统效率对比图

数据来源：大同基地综合技术监测平台

五、总体评价

从总体运行情况来看，本月大同基地各项目平均斜面辐射量为164kWh/m2，基本符合项目设计预期。本月基地总发电量为13654万千瓦时，环比增长0.06%，同比增长1.67%。今年1至8月累计发电量109074万千瓦时，同比减少4.63%。本月满负荷利用小时数为131小时，累计小时数为1058小时，同比减少4.63%。

从运行指标监测结果来看，本月大同基地单晶组件运行监测效率平均为17.14%，名义衰减率为2.31%；单晶组件实证监测效率均值为17.17%，名义衰减率为2.00%。多晶组件运行监测效率均值为16.25%，名义衰减率为2.58%；多晶组件实证监测效率均值为16.28%，名义衰减率均值为2.05%。逆变器最高转换效率均≥99%。各项目本月系统效率均值为79.58%，今年累计系统效率均值为80.65%。

监测结果显示，基地各种类型组件的转换效率和衰减率基本满足领跑基地要求，个别项目系统效率偏低，建议进一步加强项目运行维护。

六、重大事件

本月无重大事件发生。

附件：月报数据说明

报告针对大同光伏领跑基地一期项目运行情况及关键设备运行指标进行了计算分析。其中，项目运行监测数据来源于中国水利水电建设工程咨询有限公司的大同基地综合技术运行监测平台，实证监测数据来源于中国电力科学研究院的大同基地光伏先进技术微型实证平台。

数据来源和指标计算公式详见附表。

附表  月报指标数据来源和计算公式说明

| 月报指标 | 数据来源 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| - 一、电站运行指标 |  |  |
| 斜面辐射量 | 综合技术监测平台 | 数据采集状态：正常 数据采集频率：每5分钟一次 数据采集设备对象：太阳能资源监测系统 |
| 发电量 | 综合技术监测平台 | 数据采集状态：正常 数据采集频率：每5分钟一次 - 数据采集设备对象：电站关口表 - 按照当月和本年度累计值分别测算 |
| 满负荷利用 小时数 | 综合技术监测平台 | - 计算公式：满负荷利用小时数=发电量/装机容量，按照当月和本年度累计值分别测算。其中装机容量暂按企业上报容量为准，下一步待现场清点工作完成后，以现场清点结果为准 |
| 系统效率 | 综合技术监测平台 | 计算公式：项目系统效率=项目输入电网的电量/（项目组件实际装机容量×项目方阵面上的峰值日照时数）×100%。按照当月和本年度累计值分别测算 |
| - 二、组件运行指标 |  |  |
| 标称功率 | 组件厂商 | - 由组件厂商铭牌值获得 |
| 初始功率 | 组件厂商 | - 组件出厂功率，由组件厂商提供 |
| 项目运行 监测功率 | 综合技术监测平台 | - 由综合技术监测平台实时采集的最大输出功率。样本点选取原则：本月内输出功率最大且辐照度接近1000 W/m2。 |
| 实证运行 监测功率 | 先进技术实证平台 | 数据采集状态：正常 数据采集频率：每15分钟一次 数据采集设备对象：光伏组件 |
| 标称效率 | 组件厂商 | 以组件厂商的组件说明书为准 |
| 项目运行监测 名义转换效率 | 综合技术监测平台 | - 计算公式：项目运行监测名义转换效率=项目运行监测组件最大输出功率监测值/（组件面积×1000 W/m2）×100% |
| 实证监测 名义转换效率 | 先进技术实证平台 | 计算公式：实证监测名义转换效率=实证监测 组件最大输出功率监测值/（组件面积×1000 W/m2）×100% |
| 项目运行监测 名义衰减率 | 综合技术监测平台 | 计算公式：项目运行监测名义衰减率=（组件初始功率－项目运行监测组件最大输出功率）/组件初始功率×100% |
| 实证监测 名义衰减率 | 先进技术实证平台 | 计算公式：实证监测名义衰减率=（组件初始功率－实证监测组件最大输出功率）/组件初始功率×100% |
| 月发电量 | 先进技术实证平台 | 数据采集状态：正常 数据采集频率：每15分钟一次 数据采集设备对象：光伏组件 |
| 日均 满发小时数 | 先进技术实证平台 | 数据采集状态：正常 数据采集频率：每15分钟一次 数据采集设备对象：光伏组件 计算公式：组件日均满发小时数=组件月发电量/组件标称功率/当月天数 |
| 发电能效比 | 先进技术实证平台 | 数据采集状态：正常 数据采集频率：每15分钟一次 数据采集设备对象：光伏组件 计算公式：发电能效比=（组件月发电量/标称功率）/（组件月辐照量/1000 W/m2）×100% |
| - 三、逆变器运行指标 |  |  |
| 转换效率 | 先进技术实证平台 | - 数据采集状态：正常 - 数据采集频率：每5分钟一次 - 数据采集设备对象：逆变器 - 计算公式：逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器输入功率×100% |

注：1.标称功率/效率需要在标准测试条件下（AM1.5、组件温度25℃，辐照度1000 W/m2）根据检测结果进行计算，衰减率根据标准测试条件下的功率、效率等进行计算。

2.项目运行监测功率/名义转换效率/名义衰减率、实证监测功率/名义转换效率/名义衰减率是在实际运行工况下，根据综合技术运行监测平台、先进技术微型实证平台监测结果进行计算。其中，实证监测平台每月底对组件清洗一次，清洗前后分别计算了组件名义转换效率/名义衰减率，清洗前后组件实证监测功率采集时的光照强度、温度等环境条件可能存在细微差异。