大同市产品质量监督抽查实施细则

电线电缆

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在企业成品库抽样时，一般用途单芯硬导体无护套电缆抽样基数原则上不少于600m，在市场上抽样时满足抽样数量即可。抽样数量为一卷（应不少于50m），其中30 m作为检验产品，剩余样品（不少于20m）作为备用样品。电力电缆在企业成品库内抽样时，抽样基数原则上不少于200 m，在市场是抽样时满足抽样数量即可。抽样数量为一整段样品不少于40 m，其中20 m作为检验用样品，剩余样品不少于20 m作为备用样品。
2 检验依据

普通强度橡套软线
	序号
	检验项目
	产品执行标准
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T5013.2-2008
	GB/T5013.2-2008 

	2
	成品电缆电压试验
	GB/T5013.2-2008
	

	3
	结构检查
	GB/T5013.1-2008
	GB/T5013.1-2008

	4
	绝缘厚度
	GB/T5013.2-2008
	GB/T5013.2-2008 

	5
	护套厚度
	GB/T5013.2-2008
	

	6
	外径测量
	GB/T5013.2-2008
	

	7
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T2951.11-2008
	GB/T2951.11-2008


（2）一般用途单芯硬导体无护套电缆
	序号
	检验项目
	产品执行标准
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T5023.2-2008
	GB/T5023.2-2008 

	2
	电压试验
	GB/T5023.2-2008
	GB/T5023.2-2008

	3
	70℃时绝缘电阻
	GB/T5023.2-2008
	GB/T5023.2-2008

	4
	结构检查
	GB/T5023.1-2008
	GB/T5023.1-2008

	5
	绝缘厚度测量
	GB/T5023.2-2008
	GB/T5023.2-2008

	6
	外径测量
	GB/T5023.2-2008
	GB/T5023.2-2008

	7
	垂直燃烧试验
	GB/T18380.12-2022
	GB/T18380.12-2022

	8
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T2951.11-2008
	GB/T2951.11-2008


（3）电力电缆
	序号
	检验项目
	产品执行标准
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T12706.1-2020
	GB/T12706.1-2020 

	2
	工频电压试验
	GB/T12706.1-2020
	GB/T12706.1-2020

	3
	导体检查
	GB/T12706.1-2020
	GB/T12706.1-2020

	4
	绝缘厚度
	GB/T12706.1-2020
	GB/T12706.1-2020

	5
	护套厚度
	GB/T12706.1-2020
	GB/T12706.1-2020

	6 
	外径
	GB/T12706.1-2020
	GB/T12706.1-2020

	7
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T2951.11-2008
	GB/T2951.11-2008

	8
	护套老化前拉力试验
	GB/T2951.11-2008
	GB/T2951.11-2008

	9
	单根垂直燃烧试验
	GB/T18380.12-2022
	GB/T18380.12-2022


（4）矿用橡套软电缆
	序号
	检验项目
	产品执行标准
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T12972.9-2008
	GB/T3048.4-2007

	2
	工频交流电压试验
	GB/T12972.9-2008
	GB/T3048.8-2007

	3
	印刷标志耐擦试验
	GB/T12972.9-2008
	GB/T6995.1-2008

	4
	导体检查
	GB/T12972.9-2008
	GB/T4909.2-2009

	5
	绝缘厚度
	GB/T12972.9-2008
	GB/T2951.11-2008

	6
	护套厚度
	GB/T12972.9-2008
	GB/T2951.11-2008

	7
	电缆外径
	GB/T12972.9-2008
	GB/T2951.11-2008

	8
	交货长度
	GB/T12972.9-2008
	GB/T12972.9-2008

	9
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T2951.11-2008
	GB/T2951.11-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准

  普通强度橡套软线：《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆》GB/T5013.4-2008；

一般用途单芯硬导体无护套电缆：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T5023.3-2008；
电力电缆：《额定电压1kV(Um=1.2kV)到5kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》GB/T12706 .1-2020；
矿用橡套软电缆：《矿用橡套软电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆》 GB/T12972.9—2008。
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 判定结论用语 

3.3.1合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合 GB/T5013.4-2008《普通强度橡套软线》、GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T12706 .1-2020《电力电缆》或GB/T12972.9—2008《矿用橡套软电缆》，依据大同市市场监督管理局2026年《大同市电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2 不合格结论用：经抽样检验，XXX项目不符合GB/T5013.4-2008《普通强度橡套软线》、GB/T5023.3-2008《一般用途单芯硬导体无护套电缆》、GB/T12706 .1-2020《电力电缆》或GB/T12972.9—2008《矿用橡套软电缆》，依据大同市市场监督管理局2026年《大同市电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定该被抽查产品为不合格。

