
2026年大同市胶粘剂产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对单组分支装产品，从同批产品中随机抽取2个包装箱，每个包装箱中随机抽取2支产品，共4支，2支为检验样品，2支为备用样品。

对双组分桶装产品，每批次产品抽取主剂、固化剂各1包装桶。主剂样品总量不小于2kg，固化剂样品总量不小于1kg，将主剂样品和固化剂样品各分为两份，主剂样品每份至少1kg，固化剂样品每份至少0.5kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。
2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	总挥发性有机物
	GB 18583-2008

	GB 18583-2008

	2
	苯
	
	GB 18583-2008

	3
	甲苯+二甲苯
	
	GB 18583-2008

	4
	游离甲醛
	
	GB 18583-2008

	备注：以实际抽查产品种类开展项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
2

