# 附录A　工程竣工验收报告

### 工程竣工验收报告

工 程 名 称：

建 设 单 位：

竣工验收时间：        年    月    日

工程竣工验收报告

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  | 层 数 |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 （消防设施检测） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 （竣工验收 消防查验） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程开工时间 | 年 月 日 |  | 工程竣工 验收时间 |  |  | 年 月 日 |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |

续表

建设单位执行基本建设程序情况：

竣工验收情况（时间、地点、程序、内容及组织形式、验收结果）：

竣工验收组织（参加验收单位及验收组组成人员）：

续表

竣工验收组对设计、监理、施工等方面的评价：

竣工验收提出问题及整改情况：

工程竣工验收意见：

续表

建设单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

设计单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

总承包施工单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

土建施工单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

装修施工单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

续表

消防设施施工单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

监理单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

技术服务机构（消防设施检测）项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

技术服务机构（竣工验收消防查验）项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日

注：本表用于建设工程申报消防验收及备案抽查。

附录E　建设工程消防施工竣工报告

### 建设工程消防施工竣工报告

工 程 名 称：

施 工 单 位：              （公章）

说    明

- 1.使用钢笔、墨笔或计算机打印，填写清楚。

- 2.本表一式两份，一份竣工验收时交建设单位，一份留存。

- 3.建设单位在申请竣工验收备案时需提供本表复印件一份，并加盖建设单位公章。

- 4.本表由施工单位填写。

续表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积/层数 | m² 层 |  | 结构形式 |  |  |
| 建筑总高度 | 米 |  | 工程造价 |  | 万元 |
| 开、竣工日期 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
| 勘察单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 施工单位资质 |  |  |
| 施工概况： |  |  |  |  |  |
| 项目部相关责任人员： 项目负责人： 安全员： 各工种负责人： |  | 技术负责人： 材料员： |  | 专业质检员： 取样员： |  |
| 施工单位、工程内容及分包单位相关责任人： |  |  |  |  |  |
| 检验批、分项、分部、单位工程施工及验收，质量评定情况: |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料核查及安全和功能性检测情况： |  |  |  |  |  |
| 执行强制性标准，落实质量责任制的情况： |  |  |  |  |  |
| 执行施工合同及设计文件情况: |  |  |  |  |  |
| 参加竣工预验收及施工质量问题整改情况: |  |  |  |  |  |
| 工程施工竣工意见： |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签章: 单位技术、质量、生产部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收组对勘察、设计、施工、监理等方面的评价： |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收提出问题及整改结果: |  |  |  |  |  |  |
| 执行合同、设计变更、工程结（决）算情况： |  |  |  |  |  |  |
| 工程竣工验收意见： |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目负责人签章： 报告编写人签章： 建设单位负责人签章： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录F　建设工程竣工验收消防施工质量
监理评估报告

### 建设工程竣工验收消防施工质量
监理评估报告

单位工程名称

监理单位                      （公章）

说    明

- 1.本表一式三份，一份交建设单位，一份交施工单位，一份留存。

- 2.要求字迹清楚，用钢笔或墨笔填写，或用计算机打印。

- 3.建设单位在申请竣工验收备案时复印一份，加盖公章后交备案部门。

- 4.本表由监理单位填写。

续表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积/层数 | m²/ 层 | 结构形式 |  |  | 建筑总高度 |  | 米 |  |
| 开、竣工日期 |  |  | 工程造价 |  |  | 万元 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 监理企业资质 |  |  |  |  |  |
| 工程监理概况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理人员及专业分工： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理过程中履行职责情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场材料、设备见证试验情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验批、分项、分部、单位工程质量预验收情况（程序、执行强制性条文、整改复查、验收结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能性抽查检测情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程观感质量检查情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计变更、设计核定情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量事故（问题）处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程资料（施工、监理）核查情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评估意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监理工程师签章： 报告编写人签章： 单位技术负责人签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录G　建设工程竣工验收消防设计
质量检查报告

编号：

### 建设工程竣工验收消防设计文件
质量检查报告

工程名称

设计单位                  （公章）

说    明

- 1.使用钢笔、墨笔填写或计算机打印填写清楚。

- 2.本表一式两份，一份竣工验收时交建设单位，一份留存。

- 3.本表由设计单位填写。

- 4.建设单位在申请竣工验收备案时需提供本表复印件一份，并加盖建设单位公章。

| 工 程 名 称 |  |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工图完成日期 |  |  | 设计资质 |  |
| 建筑面积、高度 | m² m |  | 结构形式、层数 |  |
| 工程设计概况： |  |  |  |  |
| 工程设计项目相关责任人： 项目负责人： 建筑： 电气： |  | 结构： 给排水、暖通： |  |  |
| 参加图纸会审、设计交底情况（时间、内容、意见）： 参加人员： |  |  |  |  |
| 参加地基处理、桩基验收、地基验槽签证情况（时间、内容、意见）： 参加人员： |  |  |  |  |
| 参加地基及基础验收、主体验收签证情况（时间、内容、意见）： 参加人员： |  |  |  |  |
| 参加质量事故（问题）处理签证情况（时间、内容、意见）： 参加人员： |  |  |  |  |

续表

设计变更的主要内容及签证情况（可另加附页）： 参加人员：

参加工程初验、竣工验收签证情况（时间、内容、意见）： 参加人员：

设计文件质量检查意见：

设计项目负责人签章： 报告编写人签章： 设计单位负责人签章： （公章） 年 月 日

附录J　建设工程消防验收查验记录表

### 建设工程消防验收查验记录表

工程名称：

工程地址：

建设单位：　　　　　　　　　　（公章）

查验时间：

填表说明

1.表格设定的栏目，应逐项填写；对需要查验的项目在对应“是否合格”栏的“□”内画“√”，并按照判定规则对单项结论在“是否合格”栏的“□”内画“√”。

2.不涉及的单项，应在“单项结论”的“不涉及”栏的“□”内画“√”，无需逐个子项在“□”内画“√”；涉及单项但存在不涉及的子项应在“子项评定结论”的“不涉及”栏的“□”内画“√”。

3.标记“■”项目应全数检查、评定。

表J.1  建筑分类与耐火等级

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查情况 | 子项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 分类与 耐火 等级 | 建筑 分类 | 根据建筑的使用性质、面积、高度、层数、消防设计文件、建设工程规划等确定建筑分类。 查验方法：对照消防设计文件中相关信息并对现场实地查验、核查，详实记录相关数据。厂房的分类应根据生产的火灾危险性、建筑层数、建筑高度等因素综合确定。仓库的分类应根据储存物品的火灾危险性、建筑层数、建筑高度等因素综合确定。民用建筑的分类应根据建筑层数、建筑高度、使用功能等因素综合确定。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。建筑总层数、高度、面积应符合设计文件要求，无擅自加层、增高、扩大建设面积等。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 耐火 等级 | 建筑耐火等级及构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家工程建设消防技术标准及消防设计文件的要求。 查验方法：查验建筑的墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等的燃烧性能、耐火极限，并客观、完整记录现场数据、信息。查看墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等建筑构件的施工记录、隐蔽工程的影像资料等；须经防火处理的钢结构构件应查验施工记录及相关检测报告。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |

表J.2  总平面布局

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面布局 | 防火 间距 （■） | 消防设计文件中有要求的防火间距，主要检查建筑与周围相邻建、构筑物之间的防火间距。 查验方法：环建筑一周，现场测量、核查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。相邻建筑必要的防火间距内不应被临时搭建的工棚、库房等建、构筑物或可燃物品占用。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防 车道 （■） | 消防车道的设置位置和形式，回车场的设置应能满足消防车工作要求。 查验方法：对照总平面图，现场测量、核查。 | A | 符合现行国家、山西省工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。严禁擅自改变用途或占用，消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防车道的净高、净宽、转弯半径。 查验方法：对照总平面图，现场核对消防车道的设置及路面情况，测量消防车道净宽度、净高。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防车道与建筑外墙的距离、消防车道坡度。 查验方法：现场检查、测量。 | C |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防 救援口 | 消防救援窗口的设置位置、数量。 查验方法：对照总平面图、平、立面图，现场核对消防救援窗口设置情况。 | A | 符合现行国家、山西省工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防救援窗口的净高度、净宽度和间距，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。 查验方法：对照总平面图、平、立面图，现场核对消防救援门窗设置情况。 | B |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.2

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面布局 | 消防车登高操作场地 （■） | 消防车登高操作面的设置，不应有影响登高救援的裙房（含雨篷、挑檐等突出物等），首层应设置直通室外的楼梯或直通室内楼梯的入口、方便通达消防电梯的入口。 查验方法：对照总平面图、平、立面图，现场核对建筑的外立面、登高操作面的设置情况。 | A | 符合现行国家、山西省工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防车登髙操作场地的长度、宽度等，场地与建筑之间应无妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。 查验方法：对照总平面图，现场核对消防车登高操作场地设置情况，测量消防车登高操作场地的长度、宽度。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。 查验方法：核查消防车登高场地设计承受荷载及施工记录 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防车登高操作场地应与消防车道连通，场地与建筑外墙的距离。 查验方法：现场核查连通情况、测量核对场地与建筑外墙的距离。 | B |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防车登高操作场地的坡度。 查验方法：现场查看、测量。 | C |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.2

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面布局 | 其他 |  | A/B/C |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |

表J.3  平面布置

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 消防 控制室 | 消防控制室的设置位置。 查验方法：资料核查，现场检查。 | B | 符合现行国家、山西省工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防控制室的防火分隔、安全出口。测试应急照明；核查消防控制室防淹措施。 查验方法：对照有关资料，核对防火性能，核对防淹措施有效性，现场检查。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 管道布置，应无与消防设施无关的电气线路及管路穿越消防控制室。 查验方法：资料核查，现场检查。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 柴油发电 机房 | 柴油发电机房的设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求；测试应急照明。 查验方法：资料核查，现场检查、核对、试验。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 储油间、油箱的设置，储存量、通气管。 查验方法：资料核查，现场检查。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 变配电房 | 变配电房的设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求；测试应急照明。 查验方法：现场核查。 | A |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

表J.3  平面布置

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 民用建筑中其他 特殊场所 | 歌舞、娱乐、放映、游艺场所、儿童活动场所、锅炉房等设置位置、防火分隔。 查验方法：依照规范要求，现场核实设置位置，核查防火分隔措，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A |  |  |  |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |

表J.4  防火分隔与建筑构造

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火 分隔与建筑 构造 | 防火 分区 | 厂房、仓库、民用建筑的防火分区最大允许建筑面积应符合规范要求，防火分区间设置的防火墙、 防火卷帘等防火分隔设施应符合消防技术标准。 查验方法：查阅相关的施工、监理验收记录，核查防火墙、防火卷帘的耐火极限，并检查防火墙设置的完整性，客观、完整记录现场数据、信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 对于功能复杂的建设工程，检查应涵盖不同使用功能的防火分区，歌舞娱乐放映游艺场所应全数检查。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 防火墙 | 防火墙的耐火极限、周边防止火灾蔓延措施应符合规范要求。 查验方法：查阅相关的施工、监理验收记录，核查防火墙的耐火极限，并检查防火墙设置的完整性，对防火 墙周边防止火灾蔓延措施、防火墙上门、窗、洞口的处理情况进行查验，客观、完整记录现场数据、 信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.4

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火分隔与建筑构造 | 建筑 缝隙 | 建筑变形缝、管道缝隙的填充、封堵等应符合消防技术标准。 查验方法：对建筑变形缝填充材料、基层材料等进行查验；对管道缝隙封堵情况及使用材料进行查验。查阅相关的施工、监理验收等记录，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 竖向 管道井 | 电梯井应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口。 查验方法：资料检查，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。检查井壁的耐火极限，井壁上的检查门的防火门类型。 查验方法：资料检查，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处防火封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙防火封堵。 查验方法：资料检查，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.4

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火 分隔与建筑 构造 | 防火门 | 常开防火门、常闭防火门的设置、自行关闭功能、顺序关闭的功能、内外两侧手动开启、变形缝处设置要求、防烟性能、耐火性能应符合消防技术标准。 查验方法：对照设计文件核对资料、现场检查、功能检测。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 防火窗 | 不可开启或自行关闭功能应符合消防技术规范要求。 查验方法：对照设计文件核对资料、现场检查、功能检测。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 防火 卷帘 | 设置位置及宽度、自动关闭功能、耐火完整性和隔热性、防烟性能、信号反馈功能应符合消防技术规范要求。 查验方法：对照设计文件核对资料、现场检查、功能检测。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 主要查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等。 查验方法：对照设计文件核对设置情况、分隔设施和防火封堵等。 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.5  安全疏散和避难

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全疏散和 避难 | 安全 出口和 疏散门 | 安全出口和疏散门设置的位置、数量、宽度、形式与开启方向等应符合消防技术标准。 查验方法：对安全出口和疏散门的设置位置、数量、净宽度进行查验，对疏散门的设置形式与开启方向进行查验，对人员密集的公共场所、观众厅的疏散门与保障畅通措施进行查验。查阅相关的施工、监理验收等记录，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 疏散 走道 | 疏散走道的设置、宽度、疏散距离及两侧隔墙的燃烧性能、耐火等级、疏散走道的装修等应符合 消防技术标准。 查验方法：对疏散走道的设置位置、数量、净宽度、装修材料进行查验。查阅相关的施工、监理验收等记录，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 疏散 楼梯 | 疏散楼梯间的设置形式、前室、水平位置、宽度、楼梯间内设备布置、管道等应符合消防技术标准。 查验方法：对照标准，对楼梯间设置的公共要求，以及剪刀楼梯、封闭楼梯、防烟楼梯、室外楼梯、地下建筑疏散楼梯各自标准进行检查。查阅相关的施工、监理验收等记录，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.5

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全疏散和 避难 | 避难层（间） | 避难层（间）的设置数量、位置及净面积。 查验方法：对照有关文件，现场核对。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 避难层（间）的防火分隔，管道井和设备间的门的设置方式。 查验方法：对照有关文件，现场核对设置情况。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 避难层（间）设置的消火栓和消防软管卷盘、消防专线电话和应急广播、明显的指示标志、直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施等设施情况。 查验方法：现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看疏散楼梯在避难层（间）设置断开的方式、消防电梯出口设置。 查验方法：对照有关文件，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 避难 走道 | 建筑避难走道的设置、安全出口数量、净宽度、疏散距离、前室、装修材料、防火分隔措施等应 符合消防技术标准。 查验方法：对建筑避难走道的设置位置、安全出口数量、净宽度、疏散距离、前室净面积、装修材料等进行检查。查阅相关的施工、监理验收等记录，核查防火分隔措施，并客观、完整记录现场数据、信息。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  |  |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.6  建筑保温和外墙装饰

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 保温和 外墙 装饰 | 建筑 保温 | 建筑外墙保温系统设置、保温材料的燃烧性能、防护层厚度以及电气线路穿越或敷设在保温材料 中的防火保护措施应符合消防技术标准。 查验方法：查阅消防设计文件、施工、监理记录，对建筑外墙保温系统设置、保温材料的燃烧性能、防护层 厚度以及电气线路穿越或敷设在保温材料中的防火保护措施进行查验，并客观、完整记录现场数据、 信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 外墙 装饰 防火 | 建筑外墙装饰设置、装饰材料的燃烧性能应符合消防技术标准。 查验方法：查阅消防设计文件、施工、监理记录，对建筑外墙装饰材料的燃烧性能进行查验，并客观、完整 记录现场数据、信息。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.7  建筑内部装修防火

| 单项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 内部 装修 防火 | 建筑类别、火灾危险性分类和耐火等级，重点核实装饰装修工程是否降低原建筑消防安全水平； 建筑内部装修是否引起防火分区、防烟分区、疏散走道、安全出口和消防设施等的改变，其改变是否符合现行规范；特别场所装修材料的燃烧性能等级。民用建筑与厂房仓库顶棚、墙面、地面、隔断、 固定家具、装饰织物及其他部位装修装饰材料的燃烧性能等级。 查验方法： 查阅消防设计文件、施工、监理记录、产品燃烧性能等级证明文件等，现场检查。客观、完整记录现场数据、信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 其他 |  | A/B/C |  |  |  |  |
| 单项 结论 | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.8  消防电梯

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电梯 | 消防 电梯 的 设置 | 消防电梯设置、消防电梯前室、电梯井与机房的防火分隔、内部装修材料、额定载重量、消防员控制功能、消防电梯井底排水设施等应符合消防技术标准。 查验方法：检查消防电梯的设置情况、数量、额定载重量、内部装修材料的燃烧性能、消防电梯的优先召回与消防员控制下消防电梯的使用、排水设施等。查阅施工、监理记录、产品报告，核查消防电梯井与 相邻电梯井的防火隔墙及电梯层门的耐火极限，并客观、完整记录现场数据、信息。消防电梯应按每栋建筑的实际安装数量全部检查。 | A | 建设工程消防电梯施工、安装、调试完毕；消防电梯安装质量及功能符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.9  防爆

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆 | 防爆 措施 | 有爆炸危险性场所和部位结构防爆、泄压设施、设备防爆及采取的预防性措施等应符合消防技术标准。 查验方法：对爆炸危险性场所和部位结构、泄压设施的设置、泄压面积、门斗设置、设备防爆及应当采取的 其他预防性措施进行查验。查阅相关的施工、监理验收等记录，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.10  消防给水与消火栓系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 天然 水源 | 消防水源水质、水量应满足消防给水系统所需要求，并应保证在任何情况下其取水口位置、防阻 塞措施、吸水高度等符合设计要求。 查验方法：根据相关规范及设计文件核实现场，检查各类技术措施，测试水位、吸水高度等。打开取水口盖板，尺量检查消防车停车位地面距离水面的高度。 | A | 符合设计文件及现行国家工程建设消防技术标准规定。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 市政 给水 | 重点核查消防供水的市政给水管网供水路数，现场进水管的接入位置、管径和数量及供水压力，应与设计文件相符。 查验方法：对照设计文件现场检查，观察判断，测试和测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防 水池 | 数量、格数、有效容积、取水口设置、保证用水措施、自动补水设施、进水管管径、水位显示、溢流、排水设施等应符合设计要求。 查验方法：查阅消防设计文件、施工、监理记录，现场检查测量消防水池设置位置、有效容积、水位、报警水位是否符合设计要求，查验水位显示装置、进出水管、溢流管、排水管的设置是否符合设计要求，溢流管是否采用间接排水，管道、阀门和进水浮球阀等是否便于检修，人孔和爬梯位置是否合理，水池吸水井、吸水管喇叭口等设置位置是否符合设计要求，通气管、呼吸管和溢流水管是否采取防止虫、鼠进入水池的技术措施，明装消防水池是否采取防冻措施。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.10

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 消防 水泵 | 消防水泵房设置位置、耐火等级、安全出口、应急照明的设置，防水淹措施、排水措施、采暖通风设施，设备进出和维修安装空间，水泵控制柜的安装位置和防护等级及内部配置的消防设施完备，消防水泵相关组件齐全。 查验方法：查验消防水泵房的位置、疏散情况、防火门等级、应急照明的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；防水淹、排水、采暖通风等措施应符合设计文件要求；水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求，设备进出和维修安装空间应满足设备要求。 | A | 符合设计文件及现行国家工程建设消防技术标准规定 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防水泵及其控制 | 选型、数量、外观标志、外观质量及安装质量、流量和压力测试装置、吸水管及出水管的要求、 水泵的运行功能、信号反馈功能、备用泵设置、主备泵切换、双电源切换功能、机械应急启动功能、 控制柜接地等应符合设计要求。 查验方法：核对消防设计文件，确保组件完好，配置数量及型号等与设计文件一致。测试水泵的现场手动启停功能、远程启停功能、自动启动功能、运行信号反馈功能、故障信号反馈功能，主备泵切换、双电源切换功能，机械应急启动功能等，并客观、完整记录现场数据、信息。当采用柴油机消防水泵时，查验是否采用压缩式点火型柴油机，供油箱容积、蓄电池、水泵净距是否符合设计要求，测试柴油机消防泵的启动功能。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.10

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 消防 稳压 设施 | 选型、数量、气压水罐容积、外观标志、安装情况、启停压力设定值、水泵运行功能等应符合设计要求。 查验方法：现场观察判断，核查稳压泵型号数量、气压水罐有效容积及调节容积应符合设计要求；测试稳压泵自动、手动启停功能，主备电源切换功能，测试稳压泵在1h内的启停次数，并客观、完整记录现场数据、信息。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 高位 消防 水箱 | 查看高位水箱的设置位置、有效容积、出水、排水和水位显示与报警装置，防止旋流器的淹没深度。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看水箱进水管管径、高度，溢流管管径，出水管管径及进出水管是否设置带有启闭装置的阀门。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 水箱间的主要通道宽度、消防水箱无管道的侧面净距离、设有人孔的水箱顶板面与建筑本体板底净空高度。 查验方法：现场检查，尺量检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 管网 | 消防供水管道直接与市政供水管、生活供水管连接时，其连接处倒流防止器的安装。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防竖管的直径。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.10

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 管网 | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及釆取的防腐、防冻措施。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核实管网结构形式、供水方式。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压 阀等的设置。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看管道及设备抗震支吊架等设置。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查、尺量检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 室外 消火栓及 取水口 | 查看设置位置、数量、外观、铭牌、标识； 查验方法：对照工程竣工图纸、质量证明文件等资料，现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看消防车取水口设置位置、吸水高度。 查验方法：现场检查、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查室外消火栓安装质量。 查验方法：现场检查、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.10

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 室外 消火栓及 取水口 | 室外消火栓、阀门井等设置位置应有相应的永久性固定标识。 查验方法：现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试室外消火栓的压力、流量，对室外消火栓进行放水试验。 查验方法：现场检查，功能测试。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 室内 消火栓 | 建筑或场所室内消火栓系统的设置。 查验方法：对照竣工图纸，核对是否应设室内消火栓系统。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看室内消火栓设置位置、间距、查看外观、铭牌、标识、栓口设置。 查验方法：对照竣工图纸，现场查查看、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 室内消火栓及其组件的安装，箱内组件配完善、卷盘连接管顺直、防火背板。 查验方法：对照竣工图纸，现场查查看、测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看消火栓箱的安装。 检查验收方：现场查查看、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.10

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 室内 消火栓 | 室内消火栓及消防软管卷盘应设置明显的永久性固定标志，当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时，应有明显的标志，并应便于开启使用。 查验方法：现场检查。 | C | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 水泵 接合器 | 查看水泵接合器设置位置、数量、标识、安装质量。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 充水功能测试。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查、测试。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防 排水 | 核查消防排水和测试排水设施。 查验方法：对照资料、现场核对。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看消防水泵房、有消防系统的地下室、仓库的消防排水措施 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 系统 功能 | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）。 查验方法：现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.10

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水与消火栓系统 | 系统 功能 | 测试压力开关和流量开关自动启泵功能；测试控制室直接启动消防水泵功能。应能启动水泵，水泵不能自动停止。 查验方法：现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能； 查验方法：现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试主、备电源切换；主、备泵启动及故障切换等消防控制柜的控制和显示功能。 查验方法：现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试消火栓消防按钮报警信号，应有反馈信号显示。 查验方法：现场检查、测试。 | C |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.11  自动喷水灭火系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 湿式 自动 喷水 灭火 系统 | 系统内报警阀组、管网、喷头、水流指示器、末端试水装置等组件的选型、布置符合设计文件要求，安装牢固、合规，单组件动作灵活，功能满足设计要求。系统整体手动、自动控制逻辑及信号反 馈测试符合规范要求。 查验方法：目测各组件外观及安装质量，外观应完好、安装应牢固。对照设计文件核查重要组件型号、数量与设计一致性。分别检查并记录每组报警阀最不利点处末端试水装置的压力表显示值；在消防联动控制器手动状态下，开启末端试水装置，查看湿式报警阀、水力警铃、压力开关、消防泵组动作情况，在消防控制室查看其对应反馈信号。系统功能试验完毕后应将系统恢复到正常工作状态。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.11

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 干式 自动 喷水 灭火 系统 | 报警阀组、水流指示器、管网、喷头、末端试水装置等系统组件应外观完好、组件齐全，型号规格应与设计文件相符。系统功能需测试联动及手动启动功能，充水时间符合设计及规范要求，各组件信号反馈正常。 查验方法：查看系统组件是否齐全，阀门开闭状态是否正确；系统功能测试时分别关闭每组干式报警阀出口阀门，分别开启干式报警阀组的试水阀，查看供气装置是否关闭，压力开关和消防水泵、电磁阀的动作情况以及排气阀的排气情况，在消防控制室查看压力开关、电动阀及消防水泵的动作反馈信号是否正常。系统功能试验完毕后，必须将系统恢复到正常工作状态。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.11

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 预作用自动 喷水 灭火 系统 | 目测各组件外观及安装情况，组件应齐全，型号规格应与设计文件相符。重点查看预作用报警阀组安装质量，需与设计文件及安装说明文件一致，各阀门启闭状态正常，动作灵活。系统功能测试包含联动及手动控制功能、系统充水时间、各组件动作后信号反馈等内容。 查验方法：通过目测观察，对照设计文件及安装图集等资料，核查系统各组件安装质量、型号、数量等。系统功能测试时关闭预作用报警阀出口，先后触发防护区域内的两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，查看预作用阀、电磁阀、排气阀、入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况。消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关及消防水泵的反馈信号，系统功能试验完毕后应将系统恢复到正常工作状态。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.11

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 雨淋 系统 | 报警阀组应外观完好、组件齐全，型号规格应与设计文件相符。喷头、管网、传动管等安装应牢固，并符合相应规范要求。联动控制功能、手动控制功能测试应符合设计文件设定动作逻辑，各组件应正常反馈启动信号，启动时间、充水时间等参数应符合规范。 查验方法：逐一查看系统组件是否齐全，型号、规格与设计文件是否一致，阀门开闭状态是否正确；系统功能测试时，试验前关闭雨淋阀出口的控制阀，在消防控制室手动启动雨淋阀的电磁阀，查看雨淋阀是否开启、水力警铃是否鸣响、压力开关是否动作、是否直接启动消防水泵，在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号；自动状态下，先后触发防护区内两个相关火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手动报警按钮，查看雨淋阀是否开启，水力警铃是否鸣响，压力开关是否动作，是否直接启动消防水泵，在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。对于采用传动管控制方式阀组，试验前关闭雨淋阀出口的控制阀，模拟传动管泄压后，查看雨淋阀是否开启，水力警铃是否鸣响，压力开关是否动作，是否直接启动消防水泵，在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。系统功能试验完毕后应将系统恢复到正常工作状态。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 自动喷水灭火系统 | 防护 冷却 系统 | 系统内报警阀组、管网、喷头、水流指示器、末端试水装置等组件的选型、布置符合设计文件要 求，安装牢固、合规，单组件动作灵活，功能满足设计要求。系统整体手动、自动控制逻辑及信号反 馈测试符合规范要求。 查验方法：对照设计文件核查防护冷却系统是否独立设置，系统重要组件型号、数量、持续喷水时间是否符 合设计文件。检查喷头的设置高度、喷头选型、间距是否符合要求，在消防联动控制器手动状态下， 开启末端试水装置，查看湿式报警阀、水力警铃、压力开关、消防泵组动作情况，在消防控制室查看 其对应反馈信号。系统功能试验完毕后应将系统恢复到正常工作状态。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.12  火灾自动报警系统

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 系统形式 | 火灾自动报警系统设置形式。区域报警系统，集中报警系统，控制中心报警系统。 查验方法：消防设计文件等资料核查。 | A | 设备（产品）选用符合相应的产品标准，符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 火灾报警控制器和消防联动控制器 | 火灾报警控制器和消防联动控制器设置位置。 查验方法：资料核查，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 火灾报警控制器和消防联动控制器等在消防控制室内的布置要求。 查验方法：现场核查，尺量检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时的安装要求。 查验方法：现场核查，尺量检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 火灾 探测器 | 查看火灾探测器规格、选型、设置位置和安装质量。 查验方法：对照工程竣工图纸，现场检查,仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 抽查火灾探测器（点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、独立式感烟探测器、点型紫外火焰探测器、特种火灾探测器），并核对其证明文件。 查验方法：现场检查产品的强制认证标识及证书。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 手动报警按钮的设置位置、数量和安装质量；检查设置的标志。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 抽查手动报警按钮，并核对其证明文件。 查验方法：现场检查产品的强制认证标识及证书。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 区域 显示器 | 区域显示器的设置位置、数量和安装质量。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B | 设备（产品）选用符合相应的产品标准，符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 火灾 警报器 | 火灾光警报器的设置位置、数量和安装质量。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 每个报警区域内均匀设置火灾警报器，测试报警声压级。 查验方法：现场核查、仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 抽查火灾警报器（火灾声和/或光报警器），并核对其证明文件。 查验方法：现场检查产品的强制认证标识及证书。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 消防应急广播 | 消防应急广播扬声器的规格、型号、功率。 查验方法：对照设计文件、质量证明文件等资料，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防应急广播扬声器的的设置位置、数量、安装距离和安装质量。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防应急广播播放声压级。 查验方法：现场核查、仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 模块 | 模块的设置位置、数量、设备控制情况。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 模块的的标识。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防专用电话 | 消防专用电话网络设置情况。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | A | 设备（产品）选用符合相应的产品标准，符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 消防控制室应设置消防专用电话总机；查看电话分机与总机连接设置情况。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 消防专用电话 | 可直接报警的外线电话的设置位置、数量。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防控制室图形 显示装置 | 消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间线路连接。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 布线 | 核查系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路电缆选用情况。查验方法：对照竣工图纸，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查线路敷设方式；不同电压等级、不同电流类别的线缆分隔措施。 查验方法：资料核查，查看设置，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时，应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控系统设备的质量证明文件检查、一致性核查等进场验收应合格。 查验方法：资料检查，检查外观质量、规格参数等。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查监控系统的电源和供电回路的设置。 查验方法：核对设计图纸，现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 监控系统中非带电的金属部分的保护接地。 查验方法：现场检查，对照隐蔽工程检查记录。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查传感器的规格、型号、位置、数量和安装质量。 查验方法：对照竣工图纸，核查传感器及设备的质量证明文件，现场检查、测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查系统监控设备的规格、型号、位置、数量和安装质量。 查验方法：对照竣工图纸，核查传感器及设备的质量证明文件，现场检查、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查总线隔离器、分支器等配件的规格、型号、位置、数量和安装质量。 查验方法：对照竣工图纸，核查传感器及设备的质量证明文件，现场检查、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 电气火灾监控系统 | 检查监控系统及其监控节点的报警数值设定情况；安装剩余电流式电气火灾监控系统时，剩余动作电流的预定值和预定动作时间设定情况。 查验方法：对照调试记录或现场试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查监控设备和监控器的自检和试验功能、消音和复位功能、预警和报警功能、远程设定功能、总线系统故障报警功能、主备电源自动转换功能。 查验方法：对照调试记录或现场试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防电源监控系统 | 系统内个消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息。查验方法：对照竣工图纸现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 防火门 监控系统 | 防火门监控器安装位置；防火门系统的联动控制；疏散通道上各防火门的状态信号应反馈。查验方法：对照竣工图纸，现场试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 系统功能 | 探测器报警、手动报警功能，且报警显示位置准确，报警信息可打印。查验方法：现场试验，检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 火灾警报和消防应急广播系统联动控制功能。 查验方法：现场试验，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.12

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 系统功能 | 消防通讯功能，通话清晰。 查验方法：现场试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 防火卷帘、加压送风系统、电动挡烟垂壁、排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施的联动控制功能，手动控制功能。查验方法：现场试验，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 电梯、非消防电源等相关系统联动控制功能。 查验方法：现场试验，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 自动消防系统整体联动控制功能。 查验方法：现场试验，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |

表J.13  防烟排烟系统及通风、空调系统防火

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、 空调系统 | 系统设置 | 防烟设施、排烟设施设置形式。 查验方法：资料核查，现场核查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 自然通风 排烟 | 核查采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，外墙上可开启外窗或开口的设置，在最高部位设置可开启外窗或开口的面积。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查，测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 前室采用自然通风方式时，独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积；共用前室、合用前室可开启外窗或开口的面积。查验方法：现场核查，仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 采用自然通风方式的避难层（间）应设有不同朝向的可开启外窗，查看其有效面积和每个朝向的面积。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗（口）。查看防烟分区内自然排烟窗（口）的面积、数量、位置。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.13

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、 空调系统 | 机械加压送风设施 | 核对工程部位或场所是否应设置机械加压送风设施，查看设置形式。 查验方法：现场检查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。产品和材料应符合相应的产品标准。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 机械加压送风风机应直通室外，且应采取防止烟气被吸入的措施。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 机械加压送风系统应采用管道送风，且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。 查验方法：现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 机械加压送风设施 | 检查机械加压送风管道的设置和耐火极限。 查验方法：核对有关材料耐火性能证明文件，现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。产品和材料应符合相应的产品标准。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，检查固定窗设置情况。 查验方法：对照工程竣工图纸，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 机械排烟设施 | 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时，每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 查验方法：对照工程竣工图纸，现场核对。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.13

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、 空调系统 | 机械排烟设施 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。 查验方法：现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上，一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上，排烟风机入口处和穿越防火分区处应设置排烟防火阀。 查验方法：现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查排烟管道的设置和耐火极限。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 风管安装 | 排烟风管应按中压系统风管进行强度和严密性检验。 查验方法：核查测试报告。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 风管（道）系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，检验应以主、干管道为主，漏风量应符合设计与《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。 查验方法：核查测试报告。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.13

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、 空调系统 | 部件安装 | 检查防烟、排烟系统中各类阀（口）型号、规格、数量、安装位置、动作可靠性。 查验方法：对照工程竣工图纸，查验质量合格证明文件，现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 查验方法：核对材料的燃烧性能，现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 风机安装 | 查看风机型号、规格、数量，出口方向应正确。 查验方法：对照竣工图纸，查验产品的质量合格证明文件，现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查风机机器驱动装置的安装。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 系统功能 | 远程启动风机，能够正常启停，并有反馈信号。 查验方法：现场试验、检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试风机联动启动、电动防火阀，电动排烟阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能，并核对信号反馈情况。 查验方法：现场试验、检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.13

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、 空调系统 | 系统功能 | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压。 查验方法：现场试验、测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.14  消防电气

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电气 | 消防电源 | 消防电源的负荷等级和供电形式，消防负荷供电等级应与建筑物、储罐（区）和堆场的性质、功能匹配。 查验方法：核查技术资料、文件，现场检查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 备用电源 | 消防用电按一、二级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，检查自备发电设备的启动方式和启动时间。 查验方法：核查技术资料、文件，现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查备用消防电源的供电时间和容量。建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间。 查验方法：核查技术资料，测试备用电源持续工作时间。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看EPS、UPS等设置。 查验方法：核查技术资料。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 使用柴油发电机作为备用电源时，查看储油间设置形式，油箱容积、通气管及油箱外壳接地。 查验方法：核查竣工图纸，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防配电 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 查验方法：核查技术资料、文件，现场检查、试验。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.14

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电气 | 消防配电 | 查看消防用电设备及消防电梯等的供电配电线路的最末一级配电箱及切换装置的设置。 查验方法：核查技术资料、文件，现场检查、试验。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查消防配电消防配电线路敷设情况。 查验方法：资料核查，现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 防雷 防静电 | 对电缆进出线、低压架空进出线、进出建筑物的架空金属管道等采取的防雷、防静电措施。 查验方法：核查竣工图纸等技术资料，现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 电力线路及电器 装置 | 检查架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离；35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m³或总容积大于1000m³液化石油气储罐（区）的最近水平距离。 查验方法：资料检查，现场测量。测试最小距离，不易选取最小值时应均匀选取5个测试点，取最小值。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。施工质量应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 配电线路敷设及其防火保护措施。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.14

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电气 | 电力线路及电器 装置 | 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取的隔热、散热等防火措施。 查验方法：现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 可燃材料仓库使用照明灯具选取及其采取的隔热等防火措施。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.15  建筑灭火器

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 灭火器 | 配置 | 查看灭火器类型；灭火器类型与场所可能发生的火灾类型相符。 查验方法：现场核查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。按照A类、B类、C类、D类、E类火灾场所分类选取灭火器。在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看灭火器规格、灭火级别和数量；与场所的危险等级相符。 查验方法：现场核查。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。根据火灾场所和场所危险级别确定灭火器的灭火级别。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 抽查灭火器，并核对其证明文件。 查验方法：现场检查灭火器的强制认证标识及证书。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 布置 | 测量灭火器设置点距离，不应超过灭火器最大保护距离。 查验方法：现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.16  泡沫灭火系统

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫消防泵 | 泡沫消防泵的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。 查验方法：资料检查，现场核查，仪器测量。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。相关组件、产品符合相应的产品质量标准。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 泡沫液储罐 | 泡沫液储罐的规格、型号、数量、安装位置和安装质量，泡沫液管道管材。 查验方法：资料检查，现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 泡沫比例 混合器泡沫产生装置 | 泡沫比例混合器的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。 查验方法：资料检查，现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 泡沫产生装置的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。 查验方法：资料检查，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 泡沫消火栓 | 泡沫消火栓的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。 查验方法：资料检查，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 阀门、压力表、管道 过滤器 | 阀门、压力表、管道过滤器规格、型号、数量、安装位置和安装质量。 查验方法：资料检查，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 金属软管 | 规格、型号、数量、安装位置。 查验方法：资料检查，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.16

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫灭火系统 | 管道及管件 | 规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式。 查验方法：资料检查，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 管道支吊架 管墩 | 位置、间距及牢固程度。 查验方法：资料检查，现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 管道穿防火堤、楼板、 防火墙、变形缝的处理 | 套管尺寸、空隙的填充材料及穿变形缝时采取的保护措施。 查验方法：资料检查，现场核查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 管道和设备的防腐 | 涂料的种类、颜色、涂层质量及防腐层的层数、厚度。 查验方法：资料检查，现场核查，仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防泵房、 水源及水位 指示装置 | 消防泵房的位置和耐火等级；水池或水罐的容量及补水设施；天然水源水质和枯水期最低水位时确保用水量的措施；水位指示标志应明显。 查验方法：资料检查，现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 动力源、备用 动力及电气 设备 | 电源负荷级别；备用动力的容量；电气设备的规格、型号、数量及安装质量；动力源和备用动力的切换试验。 查验方法：资料检查，现场核查，现场试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.16

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫灭火系统 | 系统功能 | 低、中倍数泡沫灭火系统混合比、发泡倍数、到最远防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间。 查验方法：模拟试验，仪器测试。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 高倍数泡沫灭火系统混合比、泡沫供给速率和自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间。 查验方法：模拟试验，仪器测试。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.17  气体灭火系统

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 防护区 | 防护区的位置、用途、划分和几何尺寸。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 防护区供人员疏散的通道、出口和门，及通道和出口设置的应急照明与疏散指示标志。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 门窗设有密封条的防护区的泄压装置，及泄压口设置位置。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 防护区围护结构、门窗、吊顶的耐火极限。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。 查验方法：现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志。 查验方法：现场核查，模拟试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 手动、自动转换装置的安装与设置。机械应急操作装置的安装位置。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.17

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 储存 装置间 | 储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 灭火存储装置 | 灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志，操作面。 查验方法：核查产品质量合格有效证明文件，现场核查、测量。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 灭火剂储存容器的充装量、充装压力。 查验方法：称重、液位计或压力计测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 在储存容器或容器阀上的安全泄压装置和压力表。 查验方法：现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 集流管的材料、规格、连接方式、布置及安全泄压装置和泄压方向。 查验方法：现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.17

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 选择阀及信号反馈装置 | 选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 阀驱动 装置 | 阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，机械驱动装置应传动灵活，无卡阻现象 查验方法：对照有关质量证明文件，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 管网 | 输送气体灭火剂的管道规格、型号、连接方式及管道的防腐处理。 查验方法：资料核查，现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 管道穿过墙壁、楼板处安装的套管。穿越建筑物的变形缝时，设置的柔性管段。管道与套管间的空隙防火封堵。 查验方法：资料核查，现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 管道应固定牢靠，管道支、吊架设置。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.17

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 管网 | 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等的防静电接地措施。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 喷嘴 | 喷头的型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头检查防护装置。 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 喷头的布置位置、数量。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 喷头的安装位置和方向。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 系统功能 | 查看系统启动方式。 查验方法：现场核查，模拟试验。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。系统功能启动模拟试验时，报警装置能够正常报警，电磁阀等装置动作正常，有正常的反馈信号。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口（门、窗）自行关闭功能。 查验方法：现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 开口封闭装置、通风机械、报警装置、防火阀等设备的联动功能。 查验方法：现场模拟试验。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 设有消防控制室的场所，灭火控制系统信息反馈功能。 查验方法：现场模拟试验。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.17

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 系统功能 | 对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换。 查验方法：现场模拟试验，按使用说明书的操作方法，将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 主用、备用电源切换试验。 查验方法：现场试验，将系统切换到备用电源。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 其他 |  | A/B |  |  |  | □合 格 □不合格 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.18  其他

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水炮、细水雾 |  |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  | A/B/C |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

注：建设工程设置了直升机停机坪、固定消防炮灭火系统、干粉灭火系统、水喷雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统等关于消防救援或灭火措施的应依据现行国家和山西省建设工程消防技术规范要求自行添加单项及其子项内容。增加内容的评定流程和判定方法应符合本导则有关规定。

表J.18.1  自动跟踪定位射流灭火系统

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 供水水源 | 查看消防水源的水量、水质和安全取水措施。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | A | 符合设计文件及现行国家工程建设消防技术标准规定。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 市政供水的进水管数量、管径、供水能力。查验方法：对照资料文件、现场检查。釆用市政供水时，核查市政进水管数量和管径；消防给水系统釆用市政管网直接供水需要市政管网连续供水，且满足两路消防供水要求，规范规定可一路供水的除外。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防水池 | 查看消防水池设置位置、通气管和呼吸管、溢流水管和排水设施、消防车吸水口。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查消防水池水位、水位显示和报警装置。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查消防水池有效容积。 查验方法：对照有关证明文件、现场检查。核查消防用水与其他用水共用水池时，确保消防用水量的技术措施。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防水泵 | 查看消防泵、稳压泵铭牌的规格、型号、性能指标。测试水泵启停。查验方法：对照工程竣工图纸、水泵质量证明文件等资料，现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.1

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 消防水泵 | 消防水泵驱动器的选取。 查验方法：对照工程竣工图纸，现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看吸水方式以及吸水管、出水管管径、数量、连接方式和其管路上各类阀门、水锤消除设施的设置。 查验方法：对照工程竣工图纸，现场检查、测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 消防水泵 | 查看消防水泵进、出水管上的泄压阀、水锤消除设施、控制阀、信号阀等的规格、型号、数量及控制阀状态。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试水泵手动启停和自动启动，核查启停信号反馈情况。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 气压给水设备 | 核查稳压泵的流量和压力。 查验方法：资料审查、现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.1

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 气压给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量、管网连接。 查验方法：资料审查、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等。 查验方法：资料审查、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防水箱 | 查看高位水箱的设置位置、有效容积、出水、排水和水位显示与报警装置，防止旋流器的淹没深度。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看水箱进水管管径、高度，溢流管管径，出水管管径及进出水管是否设置带有启闭装置的阀门。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 水箱间的主要通道宽度、消防水箱无管道的侧面净距离、设有人孔的水箱顶板面与建筑本体板底净空高度。 查验方法：现场检查，尺量检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 管网 | 核查管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施。 查验方法：资料审查、现场检查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查管网上的控制阀、压力信号反馈装置、止回阀、试水阀、泄压阀、排气阀等，其规格和安装位置。 查验方法：资料审查、现场检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.1

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 |  | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 |  | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查管道穿越楼板、防火墙、变形缝时的防火处理。 查验方法：对照质量证明文件，现场核对。 |  | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 管网放空坡度及辅助排水设施。 查验方法：对照工程竣工图纸、现场检查。 |  | C |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查管墩、管道支架、吊架的固定方式、间距。 查验方法：对照有关证明文件、现场检查、功能测试。 |  | C |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 系统功能 | 1.系统启动功能 | （1）系统手动控制启动功能。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  | （2）主电源、备用电源切换功能。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.1

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 |  | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查 情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 系统功能 | 1.系统启动功能 | （3）消防水泵和气压稳压装置功能。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  | （4）模拟末端试水装置的系统启动功能。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.系统自动跟踪定位射流灭火功能。 查验方法：现场检查、功能测试 |  | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.系统联动控制功能。 查验方法：现场检查、功能测试。 |  | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |

表J.18.2.1  管网干粉灭火系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况（描述查验情况，附照片或 影像资料） | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网干粉灭火系统 | 防护区 | 防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看防护区的安全措施：防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置；防护区内的声光报警装置、入口处灭火剂释放指示灯、安全标志；无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置；门窗设有密封条的防护区的泄压口。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | A |  | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 管网灭火系统贮存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 火灾报警控制系统及联动控制系统安装位置及安装质量。 查验方法：现场核查。 | B |  | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 设备和灭火剂输送 管道 | 阀驱动装置的数量、型号、规格、标志、安装位置，气动驱动装置中驱动气瓶的介质和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.2.1

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况（描述查验情况，附照片或 影像资料） | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网干粉灭火系统 | 设备和灭火剂输送 管道 | 集流管的材料、规格、连接方式、布置及泄压装置的泄压方向。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 灭火剂贮存容器安装的位置、贮存容器安全阀泄压方向、贮存容器的支、框架、标志及其安装质量。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 灭火剂输送管道的布置与连接方式，穿过建筑物构件及其变形缝的处理，支架和吊架的位置及间距，各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 喷头的型号、规格、数量、安装位置和方向。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.2.1

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况（描述查验情况，附照片或 影像资料） | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网干粉灭火系统 | 功能 验收 | 系统模拟启动试验。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 模拟喷放试验。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验。 查验方法：现场检查、功能测试。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.18.2.2  无管网干粉灭火系统

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况（描述查验 情况，附照片或 影像资料） | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无管网干粉 灭火 系统 | 防护区或保护对象 | 防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查、仪器测量。 | A | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求。 | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看防护区的安全措施：防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置；防护区内的声光报警装置、入口处灭火剂释放指示灯、安全标志；无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置；门窗设有密封条的防护区的泄压口。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | A |  | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 火灾报警控制系统及联动控制系统安装位置及安装质量。 查验方法：现场核查。 | B |  | 全数检查 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 灭火装置 | 灭火装置的型号、规格、数量、安装位置、喷口方向、灭火装置与支架的连接。 查验方法：目测或测量检查。 | B |  |  |  | （合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.2.2

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况（描述查验 情况，附照片或 影像资料） | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无管网干粉 灭火 系统 | 灭火装置 | 灭火装置的电引发器引出线的连接、热引发器引出线的连接、延时启动器的安装。 查验方法：目测或测量检查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 系统功能 | 系统模拟启动试验 查验方法：对照有关质量证明文件，现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 模拟喷射试验。 查验方法：现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |

表J.18.3  水喷雾灭火系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水喷雾灭火 系统 | 泵组 | 进（补）水管管径及供水能力、储水箱的容量、 水质、过滤器的设置。 查验方法：核查产品质量合格有效证明文件，现场核查、测量。 | B | 应符合设计要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 吸水管、出水管上的检修阀位置与标记。 查验方法：称重、液位计或压力计测量。 | B | 应锁定在常开位置，并应有明显标记 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的安全阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量。 查验方法：现场核查。 | B | 应符合设计要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 水泵的压力和流量。 查验方法：对照设计文件，现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 水泵引水方式。 查验方法：现场核查。 | A | 应采用自灌式引水或其他可靠的引水方式 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 泵组在主电源下应能在规定时间内正常启动 查验方法：现场检查、功能测试 | A | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.3

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水喷雾灭火 系统 | 泵组 | 泵组应能自动启动和手动启动 查验方法：现场检查、功能测试 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 稳压泵的自动启动功能 查验方法：现场检查、功能测试 | A | 系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵应能自动启动 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 储气 瓶组和储水 瓶组 | 数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志。 查验方法：现场核查。 | B | 符合现行国家工程建设消防技术标准规定及消防设计文件的要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力. 查验方法：现场核查。 | A |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 机械应急操作处标志. 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩. 查验方法：现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.3

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水喷雾灭火 系统 | 管网 | 控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、 安全阀、排气阀等的规格和安装位置。 查验方法：对照有关质量证明文件，现场核查。 | B |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 开式系统分区控制阀组启动。 查验方法：现场核查。 | B | 应能采用手动和自动方式可靠动作 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 闭式系统分区控制阀组启动。 查验方法：资料核查，现场检查。 | B | 应能采用手动方式可靠动作 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 分区控制阀前后的阀门位置。 查验方法：资料核查，现场检查。 | B | 均应处于常开位置 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施。 查验方法：现场核查，仪器测量。 | B | 应符合设计要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 喷头 | 喷头的数量、规格、型号以及闭式喷头的公称动作温度。 查验方法：现场核查。 | A | 符合消防技术标准和 消防设计文件要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离。 查验方法：对照竣工图纸，现场核查。 | B | 应符合设计要求，距离偏差不应大于±15mm |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.3

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水喷雾灭火 系统 | 喷头 | 不同型号规格喷头的备用量。 查验方法：现场核查。 | C | 不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 模拟 联动 功能 试验 | 动作信号反馈装。 查验方法：现场核查，模拟试验。 | A | 应能正常动作，并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 开式系统的分区控制阀。 查验方法：现场核查。 | A | 应能正常开启，并可正确发出反馈信号。 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 系统的流量、压力。 查验方法：现场模拟试验。 | A | 应符合设计要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 泵组或瓶组及其他消防联动控制设备。 查验方法：现场模拟试验。 | A | 应能正常启动，并应有反馈信号显示 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 主、备电源切换。 查验方法：现场核查，模拟试验。 | A | 应能在规定时间内正常切换 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

续表J.18.3

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 重要 程度 | 要求 | 检查数量 检查部位 | 检查情况 | 子项评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水喷雾灭火 系统 | 模拟 联动 功能 试验 | 开式系统应进行冷喷试验。 查验方法：现场核查，模拟试验。 | A | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项 结论 | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |  |  |  |

建设工程消防验收查验记录表

| 建设单位 |  |  | 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 查验单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 查验人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验单项 | 查验人 | 签字 |  | 查验单项 |  | 查验人 | 签字 |
| 建筑分类与 耐火等级 |  |  |  | 总平面布局 |  |  |  |
| 平面布置 |  |  |  | 防火分隔与 建筑构造 |  |  |  |
| 安全疏散和 避难 |  |  |  | 建筑保温和 外墙装饰 |  |  |  |
| 建筑内部 装修防火 |  |  |  | 消防电梯 |  |  |  |
| 防爆 |  |  |  | 消防给水与 消火栓系统 |  |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 |  |  |  | 火灾自动 报警系统 |  |  |  |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统 |  |  |  | 消防电气 |  |  |  |
| 建筑灭火器 |  |  |  | 泡沫灭火系统 |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 查验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 我单位依据国家现行工程建设消防技术标准（应写明依据的规范、标准的名称和版本号）对该建设工程进行了竣工验收消防查验，按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》判定该工程消防查验合格/不合格。 项目负责人签字： 技术负责人签字： 法定代表人签章： （技术专用章） （公章） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录K　建设工程消防验收/备案抽查
整改回复报告

### 建设工程消防验收/备案抽查
整改回复报告

工程名称：

工程地址：

建设单位：                         （公章）

日    期：

说  明

- 1.整改前后照片应能够体现整改部位，需附图纸应为符合相关要求的蓝图；

- 2.涉及消防设计文件变更的，应附消防设计变更单；

- 3.涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应将进场试验报告、检验报告等相关资料归档备查；

- 4.整改情况需详细说明整改措施、部位、数量；

- 5.纸质版需彩色打印（从“问题清单页”起彩色双面打印）；

- 6.每页加盖建设单位公章，末页相应位置处各单位项目负责人签字并加盖公章。

建设工程消防验收/备案抽查整改回复单

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改详情 | 根据 年 月 日现场评定意见，我单位组织设计、监理、施工等单位，按要求对存在的问题逐一进行排查整改，现已全部整改完毕。 问题1： 整改情况（明确整改位置、措施、数量）： 整改前照片： 整改后照片： |  |  |

续表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改详情 | 图纸、设计变更单（如有）： |  |  |

续表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改详情 | 问题2： 整改情况（明确整改位置、措施、数量）： 整改前照片： 整改后照片： |  |  |

续表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改详情 | 图纸、设计变更单（如有）： |  |  |

各责任主体（单位和个人）签字盖章确认

| 建设单位（盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 设计单位（盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 总承包施工单位（盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 土建施工单位（盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 装修施工单位（盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 消防设施施工单位（涉及多个单位时，请并列盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 监理单位（盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 技术服务单位（消防设施检测，盖章） | 项目负责人： 年 月 日 |
| 其他需要说明的情况及附件目录（设计、施工、监理涉及多个单位时，请明确各单位所承担的具体范围和内容）： |  |